## Slide 1: اندازه گیری و ارزیابی تهوية صنعتي
دكتر محمد جواد جعفري
دانشكده بهداشت
دانشگاه ع پ شهيد بهشتي

## Slide 2: مطالب بحث
آزمون سیستم های تهویه
عیب یابی سیستم های موجود

## Slide 3: آزمون و نظارت سیستم تهویه
اهداف آزمون عبارتند از:
  بررسی مؤثر بودن سیستم تهویه
    دریافت آلاینده،
    انتقال ذرات در کانال،
    حفاظت شاغلین،
    کارآیی پاک سازی هوا
  تدوین حداقل ها یا شرایط شروع کار
  نظارت بر شرایط در طول عمر سیستم

## Slide 4: تجهیزات موردنیاز اندازه گیری
لوله دودزا، بمب دودزا
بادسنج (پره ای، حرارتی)
فشارسنج و لوله پیتوت
ولتمتر و آمپرمتر
صداسنج و ارتعاش سنج
وسیله اندازه گیری طول (متر، متر نواری و فاصله یاب)
سایر تجهیزات (پارچه کهنه، چراغ قوه، دریل، مته دریل، آینه، دورسنج (تاکومتر)، چسب ویژه کانال وغیره)

## Slide 5: اندازه گیری ابعاد فیزیکی
قطر و یا محیط کانال
  به منظور برآورد سطح کانال و یا قطر داخلی کانال،
  در کانالهای فلزی اندازه گیری بیرونی کانال کافی است،
  در صورت بدست آوردن اعداد کسری آن را بطور منطقی گرد کنید
طول کانال
  برآورد از روی طرح، نقشه ها و مشخصات
  اندازه گیری با متر
  شمردن قطعات کانال و برآورد طول از روی تعداد قطعات
  منظور کردن طول زانویی و تبدیل اتصالات فرعی به اصلی

## Slide 6: اندازه گیری ابعاد فیزیکی
شعاع چرخش
  از طریق اندازه گیری شعاع داخلی و بیرونی
  از طریق اندازه گیری شعاع محور میانی کانال
ضخامت کانال
  استفاده از استاندارد سازنده برای کانالهای استیل با وزن 490 پوند بر فوت مکعب.
  کانالهای گالوانیزه کمی ضخیمتر از کانالهای غیر گالوانیزه هستند
  کانالهای تهویه صنعتی معمولاً از ورق های 12 الی 20 درجه تهیه می شوند. (درجات در اسلاید بعد)
  ضخامت ورق را می توان از مشخصات فنی طرح و یا اندازه گیری آن با میکرومتر تعیین کرد
Notes: میک

## Slide 7: اندازه ورق های استاندارد
درجه ضخامت ورق گالوانیزه – اینچ
3 0.24
6 0.2
9 0.15
12 0.11
14 0.078
16 0.064
18 0.051
20 0.040
22 0.034
24 0.028

## Slide 8: اندازه گیری سرعت در دهانه هود و بدام اندازی
سرعت در دهانه و یا بیرون هود را می توان با استفاده از بادسنج و یا مولد دود اندازه گیری کرد
گاهی اصلاح برای شرایط غیر استاندارد ضروری است (رابطه زیر)
ثبت در فرمی مشابه طرح توضیح داده شده

## Slide 9
تاریخ: زمان:
دما: فشار بارومتریک:
ضریب تصحیح سرعت: نام و نام خانوادگی:
وسیله اندازه گیری: محل:
5 فوت
5 فوت
فرم اندازه گیری سرعت های هوا در دهانه هود و بدام اندازی
5 | 4 | 3 | 2 | 1
10 | 9 | 8 | 7 | 6
15 | 14 | 13 | 12 | 11
20 | 19 | 18 | 17 | 16

## Slide 10
شماره | سرعت | شماره | سرعت | توضیحات
1 |  | 11 |  | 
2 |  | 12 |  | 
3 |  | 13 |  | 
4 |  | 14 |  | 
5 |  | 15 |  | 
6 |  | 16 |  | 
7 |  | 17 |  | 
8 |  | 18 |  | 
9 |  | 19 |  | 
10 |  | 2خ |  | 
Ave Velocity = Hood Face Area= Volume Flow Rate= |  |  |  | 

## Slide 11: استفاده از دود
بدلیل قابل مشاهده بودن مفید است زیرا کارگران مشاهده می کنند که سیستم تهویه قادر به دریافت آلودگی و هدایت آن به درون هود است یا خیر.
از دقت مناسبی برخوردار نیست
روش استفاده:
  دستگاه دودزا را فشار دهید تا دود آن خارج شود
  زمان حرکت دود را تا فاصله حدود دو فوتی اندازه بگیرید
  سرعت هوا را از تقسیم فاصله بر زمان حرکت دود حساب کنید

## Slide 12: کاربرد سرعت بدام اندازی
ارزیابی هود از طریق مقایسه آن با سرعتهای بدام اندازی توصیه شده برای هود مورد آزمایش
برآورد تقریبی هوای ورودی به هود در صورت داشتن گستره مکش در دهانه هود. (بسیار مشکل و فقط در صورت نداشتن سایر روشهاست)

## Slide 13: کاربرد سرعت در دهانه هود
برآورد هوای ورودی به هود
تعیین یکنواخت بودن مکش هوا در دهانه هود (در صورتی که تمام اندازه گیریها در محدوده تعیین شده توسط رابطه زیر باشند هود دارای مکش یکنواخت است)

## Slide 14: اندازه گیری فشار استاتیک هود
محل اندازه گیری (در حدود 2 تا 4 برابر قطر کانال پس از گلوگاه هود بطور عملی تر در فاصله 3 تا 6 برابر قطر).
نحوه اندازه گیری
  با استفاده از یک فشار سنج معمولی از بدنه کانال
  با استفاده از لوله پیتوت

## Slide 15: فشار استاتیک هود و کاربردهای آن
تعریف: فشار استاتیک هود معرف انرژی لازم برای شتاب دادن هوا و غلبه بر افت های ورودی هود می باشد.
SPh =VPd + he
کاربرد فشار استاتیک در برآورد هوا:
  فشار استاتیک هود شاخص مناسبی برای برآورد هوای ورودی به هود می باشد.
  چنانچه هود تغییر نکرده اما فشار استاتیک هود تغییر نموده باشد، در آن صورت هوای ورودی به هود تغییر کرده است و هوای ورودی به هود را می توان برآورد کرد.
  ارزیابی عملکرد هود با استفاده از تعیین ضریب ورودی هود

## Slide 16: برآورد هوای ورودی به هود
برآورد هوای اولیه هود با استفاده از ضریب ورودی هود
در صورت داشتن هوای اولیه و فشار استاتیک اولیه (طراحی)

## Slide 17: ارزیابی عملکرد هود با استفاده از ضریب ورودی هود
نصب یک فشار سنج ساده برای نظارت بر تغییرات فشار استاتیک هود و در نتیجه نظارت بر تغییرات هوای ورودی به هود

## Slide 18: اندازه گیری سرعت هوا در داخل کانال
سرعت هوا در داخل کانالهای تهویه بیشتر به صورت آشفته (توربولانسی) است لذا مقدار آن در سطح کانال یکسان نیست.
اندازه گیری مستقیم سرعت در یک نقطه از کانال از دقت کافی برخوردار نیست.
استفاده از فشار سرعت و برآورد سرعت هوا از آن دقیق تر است.

## Slide 19: اندازه گیری فشار سرعت در کانال با استفاده از لوله پیتوت
لوله پیتوت استاندارد نیازی به کالیبراسیون ندارد.
هنگام استفاده از لوله پیتوت از باز بودن سوراخ های آن مطمئن شوید
لوله پیتوت را بطور صحیح در کانال قرار دهید.
دقت لوله های پیتوت در اسلاید بعدی است.

## Slide 20: خطای لوله های پیتوت در اندازه گیری سرعت هوا
% error (±) | Velocity, fpm
0.25 | 4000
0.3 | 3000
1.0 | 2000
4.0 | 1000
6.0 | 800
15.0 | 600

## Slide 21: برآورد سرعت از فشار سرعت اندازه گیری شده

## Slide 22: برآورد سرعت از فشار سرعت اندازه گیری شده
در صورتیکه حداکثر اندازه گیری ها ی فشار سرعت در این محدوده باشند می توان بجای جذر میانگین مربعات فشار سرعت از میانگین عددی یا حسابی آن استفاده کرد

## Slide 23: تعداد نقاط اندازه گیری توسط لوله پیتوت
در لوله های 6 اینچ (15 سانتیمتر) و کوچکتر حداقل 6 نقطه در هر محور و حداقل در 2 محور انداز گیری لازم است.
در کانالهای بزرگتر از 6 اینچ حداقل 10 نقطه در هر محور و حداقل در 2 محور باید اندازه گیری شود.
در کانالهای خیلی بزرگ یا دودکش ها 20 نقطه اندازه گیری در هر محور توصیه می شود.
فواصل نقاط برای حالات مختلف در فصل 9 کتاب تهویه صنعتی داده شده.

## Slide 24: با تشکر از حسن توجه شما